

山航烟台分公司

厨房冷库采购项目采购需求

一、项目概况

烟台分公司综合保障中心负责区域餐食保障工作，日常采购的食材种类繁多，对储存温度要求各异，现有冰箱难以实现精准的温区隔离，且容量有限，无法满足需求。为更好匹配餐饮保障需求，满足仓储容量、分类管理和周转效率的食材储存要求，厨房需配置一个小型装配式冷库，其中一间为冷藏库用于保鲜，一间为冷冻库用于储存冻品。
二、采购计划批复情况

本项目为2026年年度采购计划，计划编号为：CGJH-XZH-SCYT-A-202530399。
三、采购需求，原则上应包括：

（一）需实现的功能或目标
1.缓解现有仓储容量不足的压力，避免因食材储备不足延误餐食保障。

2.独立温区实现精细管控，降低食品安全风险，满足民航食品卫生高标准管控要求。

3.冷库就近部署，以作为“临时中转站”或“生产线补给库”，便于优化工作流程，提高备餐效率。
（二）需执行的国家、行业、地方或其他标准规范

本项目提供的全部设备、板材、管材、电气配件、保温材料、密封辅料等所有货物，严禁使用非标、三无、不符合食品接触安全要求的材料。须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业标准、技术规范的要求。
需满足的数量、质量（包含对品质、档次的描述）、安全、技术规格等需求

冷库设计参考图如下（下图数字单位为mm，具体以实际测量和双方商定方案为准）：[image: image1.png]FERSN 2. Tn
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库体尺寸：总长约3500mm，总深约4500mm，外高约2700mm，中间做隔断，均分为两个独立库区：
    冷藏库：内净尺寸约1750×4500×2200（mm），设计温度0～4℃；
    冷冻库：内净尺寸约1750×4500×2200（mm），设计温度-18～-22℃。

1.库体内外层为食品级不锈钢彩钢板，材质不于 304 标准，提供食品接触安全检测报告；保温芯材采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡材料，保温导热系数满足高低温工况长期使用要求，不出现快速跑冷、保温失效问题。库体、隔断、顶板整体密封处理，板缝、墙地交接等采用食品级耐低温防霉密封胶封堵，无漏冷、不结露。地面做防潮、保温、防水处理，设置合理排水坡度及挡水结构，保证排水通畅、无积水。 双库区配置独立保温库门，启闭顺畅、密封严密；冷冻库门配备防冻防结露装置，整体满足低温工况长期稳定运行。

2. 制冷系统配置:冷藏、冷冻双系统完全独立，互不干扰、不串温。制冷管路密封可靠，进场须完成保压检漏，无泄漏、无油污。机组具备高低压、过载、缺相等完善安全保护功能；冷藏配置定时化霜，冷冻配置全自动电热化霜系统。 设备材质环保无异味，适配食品储存场景。

3. 电气与自控系统: 独立供电回路，配备漏电、过载保护及独立配电箱，接地规范可靠。分区独立温控，控温精度≤±1℃，具备实时温度显示、超温声光报警功能。布线规整、管线防护到位，电气系统符合国家电气安全标准，可实现温度数据稳定留存、可追溯。

（四）交付或实施的时间和地点

1.实施地点：山东省烟台市蓬莱国际机场空港二路5号，园区内厨房周边指定位置。

2.交付地点：与实施地点一致，系统验收合格后，在指定地点完成设备、资料的正式交付。

3.交付时间：供应商需在合同约定的工期内完成设备供货、现场安装、调试及验收工作，现场施工周期不超过7个工作日（不含设备生产运输时间）。
（五）需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.冷风机/电控质保期不低于24个月；压缩机组不低于36个月。
    2.紧急故障（不制冷、库温异常）：1小时内响应，4小时内上门；普通故障：4小时内响应，8小时内上门。
    3.质保期内免费提供维修、更换质保内配件、系统调试和设备巡检服务，设备巡检按季度开展，每年不少于2次。验收合格后提供两次免费现场操作培训（针对两个操作班组和维修班组等有关人员），确保使用人员能正确操作与日常维护。

4.质保期后，应根据我方需求，提供终生维修保养服务，合理收取配件+上门工本费。
（六）验收标准

1. 库体：板缝、门缝密封严实，无漏冷、结露、破损、变形。
    2. 制冷系统：管路无渗漏、无油污；空库按时达标降温，恒温24小时波动≤±1℃；设备运行无异响、化霜正常。
    3. 电气自控：接线规范、接地合格；温控、报警、各类保护装置动作灵敏。
    4. 试运行：系统保压合格，连续72小时稳定无故障。
    5. 资料交付：提供设备出厂合格证、检测报告、电气 3C 证书、质保承诺书、操作说明书等纸质及电子版全套资料。

四、依据项目特点需提供的其他信息
    无。

