关于新园区购买4吨纯净水设备和20吨软化水设备采购需求说明

一.项目概况

随着公司新厂区的建成，生产规模的扩大，我司现有水处理设备的产水能力已无法满足实际需求。为保障生产稳定运行，特申请采购4T纯净水设备和20T软水设备。

- 二、项目立项依据

- 根据新园区设计方案，4吨纯净水设备和20吨软化水设备可满足生产的用水用量需求。相较于外购纯水/软水，自建设备可降低生产运营成本。

- 三、采购需求

- 纯水设备采用“预处理+双级反渗透”水处理工艺，能有效去除水中大多数悬浮微粒、胶体、微生物和细菌等。经过预处理过滤之后，再通过精密过滤器滤除经多介质过滤后的细小物质（例如微小的石英沙，活性炭颗粒等，最后再次加压通过RO膜过滤，生产出符合标准要求的纯净水 。产水量 ≥4m³/h(25℃) ；出水电导率：≤5μＳ/cm.脱盐率98%(达到纯化水理化指标要求)，本设备要求自动控制，能自动实现正反洗功能。

- 软水设备通过离子交换技术去除水中的钙.镁等硬度离子，将硬水转化为软水，已解决硬水带来的结垢.腐蚀等对设备损害，效率降低等问题。产水量20T/小时。

- 环保标准：所制造的设备及设备运行符合国家环保标准要求。

- 此套设备应具有安装方便、使用方便、操作方便、维护方便；运行稳定、节能、环保、自动化程度高的特点。采购需求技术参数详见附件1

- 四、为了便于后续设备常用耗材的购买，由中标方提供后续设备3年的常用耗材（包含配送、卸货、搬运、安装更换、清洗等服务）。详见附件2

- 五、维保服务标准.期限

- 设备安装完工后，需留驻1名服务工程师，现场跟班运行服务培训3天。

- 设备投运后第2--6个月，中标方每30天派遣服务工程师现场查询了解设备运行情况，并做相应维护。第7-12个月，中标方每60天派遣服务工程师现场查询了解设备运行情况，并做相应维护。

- 设备运行后第2--3年，中标方每3个月派遣服务工程师现场查询了解设备运行情况，并做相应维护。对发现的问题能现场解决的及时排除，需后期处理的，双方共同协商解决。

- 第一年免费服务。自第二年起，按次结算维保费，经我司验收认可后，每半年支付一次费用，并由中标方开具专票。

- 六、交付地点和时间

- 交付地点：山东金平航空食品有限公司（济南园区）

- 交付时间：中标方自接到采购方通知后30天（日历日）交付。

- 七、付款方式

- 合同成立即付合同总价款的30%，发货前付合同总价款的30%，供应商交付给采购人的标的物经采购人验收合格且设备试运行正常及收到全额增值税专用发票后三个月内向供应商支付合同总价款的35%。整机过质保期后支付5%货款。

- 常用耗材付款方式为按每次购买数量进行结算，并由中标方出具专票。

3.本采购项目的结算货币种类为人民币。