## Sheet1
纯水：4T/h，1套 |  | 产品符合《生活饮用水水处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》 | 整机质保1年
软水：20T/h，1套
制备部分 | 设备名称 | 要求 | 备注
供水系统 | 水泵（原水泵、供水泵、高压泵） | 多级离心泵、多级增加泵材质：不锈钢（过水部分304），质保3年，供水泵一用一备 | 使用知名品牌，如赛莱默、格兰富、南方泵业等同级别或同类别
存储部件 | 水箱 | 原水箱，材质：玻璃钢或PE,容量≥6T
纯水箱，无菌水箱（卫生水箱）材质：304不锈钢，外抛光内酸洗钝化，实际厚度：不低于3mm，容量≥10T
浓水回收罐，材质：玻璃钢或PE,容量≥10T
软化水箱，材质：304不锈钢，容量≥6T
中间水箱，材质：不锈钢，容量≥6T
| 盐箱 | 材质：PE
预处理 | 过滤罐 | 石英砂、活性炭、树脂罐，材质：玻璃钢，耐压值≥0.8Mpa，石英砂、活性炭罐直径≥1000mm，树脂罐直径≥1000mm， | 罐体内壁光滑
| 预处理罐全自动控制阀 | 自动控制，正反冲洗，滤芯滤料正洗反洗，吸盐，再生功能
| 系统连接管路 | 材质：UPVC
| 石英砂 | 混合目，白色水洗优质砂，干净无杂质，符合CJ/T 43-2005
| 活性炭 | 强度≥90%，碘吸附值≥800mg/g
| 中心管、布水器 | 中心管材质：UPVC，布水器材质：ABS
反渗透（采用双级反渗透） | 精密过滤器 | 材质：304不锈钢，滤芯数量、尺寸需满足设备反渗透过水要求
| 压力容器（膜壳） | 材质：玻璃钢
| 反渗透膜 | 材质：芳香聚酰胺（PA）或全芳香族聚酰胺（CPA），质保18个月，电导率≤5 μS/cm，脱盐率：98%（一年内），95%（第二年） | 使用知名品牌，如美国海德能、美国陶氏、东丽或同等质量的国内品牌汇通
| 电导率仪 | 使用知名品牌，如诚磁、科瑞达、美国GF同等级产品
| 电磁阀、调节阀 | 阀体、线圈材质：纯铜
| 紫外线杀菌器 | 过流式≥8方m³/h，使用飞利浦、贺利氏、莱劭思等产品
| 组合电控箱 | 使用知名品牌，如西门子、正泰、施耐德等同级产品
| 触摸屏 | 独立电导率表、压力表、流量表、ph值；全自动微电脑控制，图形化实时显示，7"串口屏，电容触控操作
| 纯水管路 | 低压部分材质：UPVC,使用环琪，协羽，华亚、华生同等级产品，高压部分材质：304不锈钢
| 机架部分 | 材质：304不锈钢或碳钢防腐
| 化学清洗系统 | 清洗水泵304不锈钢，功率与原水泵一致，清洗水箱容量1T、清洗过滤器滤芯单支过水量不超1.5T/h
软化水 | 树脂 | 树脂装产量≥900L,使用知名品牌，如东大、漂莱特、争光同等级产品，质保2年 | 产水硬度≤0.03mmol/L
| 精密过滤器、树脂捕捉器 | 材质：304不锈钢
设备报价中须包含设备本体费用及全套安装相关费用，包括但不限于设备吊装费、搬运、人工、辅材费等。 供应商应充分调研现场安装条件（如施工图、场地限制、运输路径、供电 / 供水接口等），报价中已综合考虑所有安装相关成本，采购方无需承担任何额外安装支出。
提供免费设备维护培训。故障报修24小时服务，影响生产故障报修10小时内到现场处置。第一年免费维保，工程师到现场维护9次。第二年、第三年根据设备使用情况提供现场维保。