附件5

项目需求

- 一、项目简述

- 提供峰值200人的安全稳定地提供饮用水，以自来水为水源，12L/H（≥90℃），取水槽高度不低于250毫米，额定功率不高于1.6KW。

- 提供质量可靠的商用款型直饮净饮水机，在合同签订后3个工作日内安装到上述交付地点的指定位置（青岛市城阳区流亭街道峄阳文化路西段山航培训楼2、4、5层指定位置，含上下水、配电施工）。

- 按行业标准或设备运行要求（较高者）定期清洗、消毒、更换滤芯、检测水质、维修故障（无法维修需更换新机），留存记录，确保持续水质达标。

- 在服务全过程中承担运输、安装施工（含管线材辅料）、保养维护、维修、拆除、垃圾清运等相关费用，承担相关安全责任。

- 设备安装就位，可按标称性能稳定工作并供水，不影响楼内供电、供水、办公教学等正常秩序。

- 所采购服务不含楼内自来水、污水排水、供电、安保管理费用。

- 二、具体要求

- 满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）,安装于培训楼内走廊。设备性能要求如下表。

| 防触电保护类型 | I类 | 小时持续净水流量 | ≧0.2L/min | 额定功率 | ≦1.6kWh/24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大尺寸 | 40*50*140cm | 抑菌抗菌 | 浸没式UV | 干烧防护 | 自动 |
| 取水按键 | 实体 | 核心部件卫生等级 | 食品级（带检测报告） | 热水温度 | ≧90°C，温热两用 |
| 过滤方式 | 5级（预处理+反渗透） | 接水盘 | 不锈钢，自动排空 | 认证 | 涉水卫批、3C |
| 取水位 | 支持0.5L水杯直立取水，水嘴距接水盘≧26cm |  | 微电脑功能 | 实时显示工况、出水温度、滤芯状态、可用时间 |  |

- 设备可用性：年平均统计不低于99.9%（计算公式为：全年累计因设备故障导致不可取水的时间/全年时间）。

- 供应商全权负责施工接入山航培训部指定的培训楼内自来水管路和220V交流取电端子（单台供水管路和强电线路长度均在30米内），为每台设备就近配置单控水阀与单控开关，在我公司的有效授权区域提供必要的装卸、搬迁、续期、耗材更换、保养、维修等服务，保持所安装的净水设备有效，不再收取任何其它费用。我公司承担水电费用。

- 供应商提供7*24小时技术支持服务（含原厂工程师现场技术支持），对我公司提出技术支持需求需在1小时内响应并答复（影响生产的情况下2小时到达现场），24小时内完成故障处理或提供能保障我公司业务需求的应急解决方案，持续积极地处置故障直至恢复。

- 供应商应根据以上所列需求决定是否响应本公告。

- 付款方式

- 我公司先使用后付费，每年末缴纳当年租赁使用费。