| 青岛区域中央空调系统明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内机 | 台 | 1028.00 |
| 2 | 室外机 | 台 | 190.00 |
| 3 | 多联机系统 | 套 | 93.00 |
| 4 | 全热交换器 | 台 | 2.00 |
| 5 | 整体式屋顶机 | 台 | 6.00 |
| 6 | 滤网（520*357*21） | 片 | 15.00 |
| 7 | 滤网（585*418*21） | 片 | 45.00 |
| 8 | 滤网（780*690*21） | 片 | 8.00 |
| 9 | 除湿机 | 台 | 8.00 |
| 10 | 超高层室内机 | 台 | 29.00 |

| 中央空调系统维保内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 服务项目 | 具体工作内容 | 频率/响应标准 | 交付成果/备注 |
| 季前准备 | 换季检查 与保养 | 1. 系统压力、密封性检测； | 每年2次 （夏前、冬前） | 提供维保报告，含设备状态、参数记录 |
|  |  | 2. 电气控制系统检查（接触器、传感器、线路）； |  |  |
|  |  | 3. 室外机清洗；冷凝器清洗。 |  |  |
|  |  | - 运行参数调校与记录。 - 屋顶机滤网更换。 - 压缩机检查压缩机运行状况，是否有噪音、卡缸、损坏等；检查绝缘电阻是否正常；检查油加热带工作是否正常，有无破皮损坏等 |  |  |
| 运行期间 | 夏季运行 维保 | 1检测系统压力； | 每年3月16日--9月30日，每月两次 | 重点保障制冷效率，预防高温故障，日常例行维保检查过程中，对运行记录进行归档整理成书面报告。对于现场发现的小问题进行排查处理，不合格项进行修复 |
|  |  | 2电气系统防潮检查。 |  |  |
|  |  | - 检查室外机主板、风扇控制板、功率模块、滤波器、整流硅桥等部件是否工作正常，电控部件进行吹灰清扫，保证拨码开关的良好接触；检查室外机电源；是否存在缺相、虚接、短路等 - 检查风扇电机工作是否有噪音、异响、过热等；轴流风扇是否损坏，运行中是否偏心等；电机支架是否变形、损坏等 - 检查线圈阻值是否正常，阀体有无异响，有无存在机械卡死 6、检查风机运行有无异响磨损；检查风机有无过热；检查风量是否正常；检查内机主板是否工作正常；检查内机供电电压是否正常；检查内外机通讯是否正常；检查内机主板是否工作正常；检查内机供电电压是否正常；检查内外机通讯是否正常； |  |  |
|  | 冬季专项 维保 | 1. 加热系统检查（电加热管、四通阀）； | 每年10月1日--3月15日，每月两次 | 重点保障制热功能与低温运行可靠性。日常例行维保检查过程中，对运行记录进行归档整理成书面报告。对于现场发现的小问题进行排查处理，不合格项进行修复。 |
|  |  | 2. 防冻保护功能测试； |  |  |
|  |  | - 系统预热运行测试。 - 检查室外机主板、风扇控制板、功率模块、滤波器、整流硅桥等部件是否工作正常，电控部件进行吹灰清扫，保证拨码开关的良好接触；检查室外机电源；是否存在缺相、虚接、短路等。 - 5、检查风扇电机工作是否有噪音、异响、过热等；轴流风扇是否损坏，运行中是否偏心等；电机支架是否变形、损坏等 - 6、检查线圈阻值是否正常，阀体有无异响，有无存在机械卡死 7、检查风机运行有无异响磨损；检查风机有无过热；检查风量是否正常；检查内机主板是否工作正常；检查内机供电电压是否正常；检查内外机通讯是否正常；检查内机主板是否工作正常；检查内机供电电压是否正常；检查内外机通讯是否正常； |  |  |
|  | 故障响应 与处理 | 1. 2小时内到场； | 7×24小时应急支持 | 故障修复记录单，归入设备档案 |
|  |  | 2. 故障诊断与修复（含更换非压缩机零部件）； |  |  |
|  |  | 3. 系统调试与恢复运行。 |  |  |
| 配件支持 | 配件供应 与更换 | 1. 按实际需要提供《制冷配件清单》内配件； | 按需提供，常用配件24小时内到位，其他72小时内到位 | 配件清单、合格证明、质保凭证 |
|  |  | 2. 更换调试； |  |  |
|  |  | 3. 配件质保1年（电脑板类3个月）。 |  |  |
| 记录与报告 | 服务档案 管理 | 1. 每次服务后提交电子/纸质报告； | 随服务同步完成 | 完整可追溯 |
|  |  | 2. 建立维保档案； |  |  |
|  |  | 3. 提供年度维保总结与建议。 |  |  |